SEGUIMIENTO – OBRA RED DE FIBRA ÓPTICA Y SALA DE SERVIDORES

- 15/04 – reunión obra fibra óptica – planteo del problema y soluciones.

- 16/04 al 20/05 – ICOP hizo relevamiento, planos (que no habían), de todo el cableado de red desastroso que hay en el sanatorio. Llevo varios días, dada la complejidad de cableado más hechos y poder armar los planos.

- 21/05 -  ICOP presenta primera versión del PROYECTO DE FIBRA OPTICA (en el cual no tenían en cuenta quirófano y 4to piso).

- 22/05 al 24/06 – ICOP hace un nuevo relevamiento de todas las áreas del sanatorio, con medidas de velocidad, etc. y arma nuevo plano y presupuesto.

- 25/06 ICOP presenta versión 2 del Proyecto que contempla todas las áreas del sanatorio.

- 26/06 analizamos el proyecto con asesores de bs as y pedimos algunos cambios.

- 28/06 ICOP presenta versión 3 del Proyecto con los cambios solicitados.

- 28/06 al 25/07 el proyecto lo trabajo gerencia con asesores de bs as.

- 26/07 Nos informan que debemos trasladar la sala de servidores a otra ubicación dado que en ese lugar se colocara un ascensor. (No teníamos esa información antes).

- 27/07 al 08/08 – se buscó nuevo lugar para la sala de servidores (Se trabajó con arquitectos, rrhh, mantenimiento, equipo de IT.

- 8/08 -  se elige la sala de corte de gasas como la mejor opción posible dentro de las posibilidades).

- 8/08 al 21/08 – ICOP reacondiciona el proyecto a la nueva sala de servidores elegida.

- 15/08 – se suma al equipo de IT Diego acosta.

- 21/08 – Gerencia/directorio aprueban el presupuesto de RED DE FIBRA OPTICA. – Se informa que el trabajo de ICOP comienza a partir del 1/10.

- 21/08 – Se comienza a armar proyecto de cambio de sala de servidores junto a red de fibra óptica.

- 04/09 al 19/09 – Se comienza a armar planos de la sala, plan de contingencia, características de los servidores, etc.

- 11/09 – se compra e instala nueva UPS.

- 17/09 – DIEGO se reincorpora de manera presencial al sanatorio. Se comienza a ver posibilidad de servidor físico o virtual para copias de seguridad.

- 20/09 – se suma ALEJANDRO y ARIADNA al proyecto. Alejandro empieza a solicitar presupuestos de piso, bandejas, aire acondicionados, vidrios, etc.

- 26-09 – Se consulta a Alejandro sobre la pared de la sala actual de servidores para poner el rack de cámaras.

- 27-09 – Alejandro solicita planos y hace consulta sobre otros puntos a tener en cuenta.

- 02/10 – Reunión con ICOP para empezar la red de fibra óptica. Se establecieron metodologías de trabajo junto al equipo de Mantenimiento e IT.

- 3/10 – se presenta a gerencia y se aprueba la compra de un servidor físico de respaldo para seguridad.

- 8/10 – se presenta proyecto de toda la obra completa de sala de servidores. Se aprueba piso, vidrios y electricidad. Se solicita nuevo presupuesto de climatización y Vaninna habla con ICOP para ver presupuesto de servidor.

- 9/10 – llega el rack principal para la sala de servidores.

- 10/10 – Visita del proveedor STI ingeniería para realizar el presupuesto nuevo de Aire acondicionado.

- 15/10 – STI presenta el presupuesto / se pide mejora / se logra un 10% de descuento.

- 23/10 – Se aprueba presupuesta de STI. El proveedor realiza la compra de equipos y nos avisan para la instalación de los mismos.

- 25/10 – se instala piso conductivo en la sala.

- 29/10 – se paga el anticipo a STI y ellos ya solicitaron los equipos.

- 30/10 – se finaliza con la obra del frente de la sala (vidrios DVH).

- 31/10 – Alejandro nos indica que la obra edilicia de la sala esta terminada (paredes, pisos, etc.) solo falta aire acondicionado y red eléctrica.

- 4/11 – se establece junto a todo el equipo involucrado en la obra los próximos trabajos a realizar:

  - 1.Terminar con la bandeja del resonador

  - 2. Realizar otro agujero para el pasillo principal

  - 3. Caño de cruce para el CEMED

  - 4. Bandeja para el Rack de Quirófano

  - 5. Bandeja para Oficina de cómputos.

  - 6. Realizar agujero de sala de espera quirófano hacia sala actual de servidor

  - 7. Realizar bandeja dentro de la sala actual del servidor para la sala de Rack de Cámaras

  - 8. Realizar la Sala para el Rack de Cámaras

  - 9. Mover aire acondicionado sala actual

  - 10. Caja y conexión del tercer piso, en Fideicomiso para realizar la instalación del nuevo Rack de pared.

- 6/11 – se finalizan con los primero 6 puntos anteriores (prioritarios para el paso de la red de fibra óptica).

- 6/11 – se acondicionan los pasillos y lugares donde se va a realizar el tendido de la fibra.

- 6/11 – comienza el tendido de la red de fibra óptica.

- 5/11 – se reclama trabajo a STI.

- 7/11 – STI nos avisa que les llegaron los equipos y comienzan con la instalación en la sala.

- 14/11 – Se consulta sobre el avance del tendido. Va en tiempo. Se solicita la terminación de bandejas del primer piso, pasillo de terapia para continuar con ese área.

- 15/11 – Se solicitan nuevamente las bandejas del primer piso para poder instalar el rack en este área.

- 15/11 – se solicita a Emilio la bandeja desde la sala de computos hacia el exterior para el ingreso de la redes de internet.

- 19/11 – Nos informan los arquitectos/mantenimiento que la sala del rack de planta baja (donde va el rack par las cámaras de seguridad y el servidor viejo) se encuentra finalizada. Ariadna nos indica que están terminando de colocar la puerta.

- 19/11 – Ariadna nos solicita que coordinemos la red del office del primero piso para informar a los arquitectos.

- 19/11 – se trabaja con Alejandro y Emilio para la instalación del segundo aire acondicionado en la sala.

- 20/11 – Alejandro informa que coordino con electricista y Ricardo para el avance en bandejas y avance en tendidos. Se establecieron criterios para poder seguir avanzando.

- 20/11 – se solicita a Emilio cambiar ventilador del pasillo de terapia.

- 21/11 -  continúa el tendido de la fibra por la parte del CEMED, Primer Piso (Zona Laboratorio y Farmacia) y En el Segundo Piso, Sector Cocina de los consultorios del Segundo.

- 22/11 – se instala rack en segundo piso y ya se encuentra pasada la fibra óptica.